## Sheet1
Dot. (lps/hab/dia) | Factor | n (PVC) | Dp (hab/ha) |  | Diametro min. Mty (plg) |  | NAF (m) |  | V (m/s)
250 | 0.85 | 0.013 | 450 |  | 8 |  | 5 |  | min | max
[9 empty] | 0.6 | 3
Tramo |  |  |  | Area |  |  | Poblacion |  | Coeficientes |  |  |  |  | Gasto | [15 empty] | Cota
Inicio | Tramo | L (m) | S pavimento | Tributaria (m2) | Tributaria (ha) | Acumulada (ha) | Parcial (hab) | Acumulada (hab) | C. Harmon | Infiltracion (lps/ha) | Conex. ilicitas (lps/ha) | Industrial | Comercial | Medio Residencial (lps) | Maximo Residencial (lps) | Infiltracion (lps) | Ilicito (lps) | Industrial (lps) | Comercial (lps) | Diseño (lps) | S tuberia | D (plg) | 125% D (plg) | D com. (plg) | Q lleno (lps) | V lleno (m/s) | Qd/Q lleno | V real/V lleno | V real (m/s) | Terreno | Plantilla | Profundidad media (m) | Observaciones
Ramal 1 | 1_7 | 24.07 | 0.015372 | 151.78 | 0.015178 | 0.015178 | 6.8301 | 6.8301 | 4.4291 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0.016799 | 0.074403 | 0.007589 | 0.0030356 | 0 | 0 | 0.085028 | 0.015372 | 0.77861 | 0.97326 | 8 | 42.425 | 1.3082 | 0.0020042 | 0.15 | 0.19622 | 536.67 | 535.17 | 1.5
| 7_6 | 21.75 | 0.011494 | 282.82 | 0.028282 | 0.04346 | 12.7269 | 19.557 | 4.3818 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0.0481 | 0.21076 | 0.02173 | 0.008692 | 0 | 0 | 0.24119 | 0.011494 | 1.2156 | 1.5195 | 8 | 36.6859 | 1.1312 | 0.0065744 | 0.3 | 0.33936 | 536.3 | 534.8 | 1.5
| 6_8 | 78.25 | 0.0053674 | 1260 | 0.126 | 0.16946 | 56.7 | 76.257 | 4.274 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0.18755 | 0.8016 | 0.08473 | 0.033892 | 0 | 0 | 0.92022 | 0.0053674 | 2.3167 | 2.8959 | 8 | 25.0693 | 0.773 | 0.036707 | 0.5 | 0.3865 | 536.05 | 534.55 | 1.5
| 8_9 | 48.2 | 0.0089212 | 720 | 0.072 | 0.24146 | 32.4 | 108.657 | 4.2335 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0.26724 | 1.1314 | 0.12073 | 0.048292 | 0 | 0 | 1.3004 | 0.0089212 | 2.3978 | 2.9973 | 8 | 32.3199 | 0.99658 | 0.040235 | 0.5 | 0.49829 | 535.63 | 534.13 | 1.5
| 9_15 | 42.15 | 0.0083037 | 575.45 | 0.057545 | 0.29901 | 25.8953 | 134.5523 | 4.206 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0.33093 | 1.3919 | 0.1495 | 0.059801 | 0 | 0 | 1.6012 | 0.0083037 | 2.6275 | 3.2844 | 8 | 31.1813 | 0.96147 | 0.051351 | 0.5 | 0.48073 | 535.2 | 533.7 | 1.5
| 15_16 | 43.54 | 0.0082683 | 562.52 | 0.056252 | 0.35526 | 25.3134 | 159.8657 | 4.1819 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0.39319 | 1.6443 | 0.17763 | 0.071051 | 0 | 0 | 1.893 | 0.0082683 | 2.8 | 3.5 | 8 | 31.1147 | 0.95942 | 0.060838 | 0.55 | 0.52768 | 534.85 | 533.35 | 1.5
Ramal 2 | 80_2 | 50 | 0 | 711 | 0.0711 | 0.0711 | 31.995 | 31.995 | 4.3502 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0.078691 | 0.34232 | 0.03555 | 0.01422 | 0 | 0 | 0.39209 | 0.0098 | 3.8172 | 4.7715 | 8 | 33.8744 | 1.0445 | 0.011575 | 0.3 | 0.31335 | 536.67 | 535.17 | 1.5
| 2_3 | 75.42 | 0 | 934 | 0.0934 | 0.1645 | 42.03 | 74.025 | 4.2771 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0.18206 | 0.7787 | 0.08225 | 0.0329 | 0 | 0 | 0.89385 | 0.00705 | 5.5305 | 6.9132 | 8 | 28.7312 | 0.88592 | 0.031111 | 0.45 | 0.39866 | 536.18 | 534.68 | 1.5
| 3_4 | 47.17 | 0.008056 | 0 | 0 | 0.1645 | 0 | 74.025 | 4.2771 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0.18206 | 0.7787 | 0.08225 | 0.0329 | 0 | 0 | 0.89385 | 0.008056 | 5.3939 | 6.7424 | 8 | 30.7127 | 0.94702 | 0.029104 | 0.45 | 0.42616 | 535.56 | 534.06 | 1.5
| 5_4 | 98 | 0.0044898 | 1542.16 | 0.15422 | 0.31872 | 69.3972 | 143.4222 | 4.1973 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0.35275 | 1.4806 | 0.15936 | 0.063743 | 0 | 0 | 1.7037 | 0.0044898 | 7.6658 | 9.5822 | 8 | 22.9283 | 0.70699 | 0.074304 | 0.55 | 0.38884 | 535.62 | 534.12 | 1.5
| 4_12 | 95.59 | 0.0076368 | 0 | 0 | 0.31872 | 0 | 143.4222 | 4.1973 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0.35275 | 1.4806 | 0.15936 | 0.063743 | 0 | 0 | 1.7037 | 0.0076368 | 6.9391 | 8.6738 | 8 | 29.903 | 0.92205 | 0.056973 | 0.55 | 0.50713 | 535.18 | 533.68 | 1.5
| 12_11 | 32.16 | 0.0093284 | 0 | 0 | 0.31872 | 0 | 143.4222 | 4.1973 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0.35275 | 1.4806 | 0.15936 | 0.063743 | 0 | 0 | 1.7037 | 0.0093284 | 6.6836 | 8.3545 | 8 | 33.0492 | 1.0191 | 0.05155 | 0.5 | 0.50953 | 534.45 | 532.95 | 1.5
| 10_11 | 97.94 | 0.0054115 | 1428.98 | 0.1429 | 0.46161 | 64.3041 | 207.7263 | 4.142 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0.5109 | 2.1161 | 0.23081 | 0.092323 | 0 | 0 | 2.4393 | 0.0054115 | 8.4684 | 10.5856 | 8 | 25.172 | 0.77617 | 0.096905 | 0.3 | 0.23285 | 534.68 | 533.18 | 1.5
| 11_13 | 42.25 | 0.01093 | 0 | 0 | 0.7803 | 0 | 351.135 | 4.0484 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0.86361 | 3.4963 | 0.39015 | 0.15606 | 0 | 0 | 4.0425 | 0.0054115 | 10.2347 | 12.7933 | 8 | 25.172 | 0.77617 | 0.16059 | 0.73 | 0.56661 | 534.68 | 533.18 | 1.5
| 14_13 | 99 | 0.0057576 | 1558.8 | 0.15588 | 0.61749 | 70.146 | 277.8723 | 4.0925 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0.68342 | 2.7969 | 0.30875 | 0.1235 | 0 | 0 | 3.2291 | 0.0057576 | 9.2991 | 11.6238 | 8 | 25.9644 | 0.80061 | 0.12437 | 0.65 | 0.52039 | 534.28 | 532.78 | 1.5
| 13_19 | 43.91 | 0.010931 | 0 | 0 | 0.61749 | 0 | 277.8723 | 4.0925 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0.68342 | 2.7969 | 0.30875 | 0.1235 | 0 | 0 | 3.2291 | 0.010931 | 8.2458 | 10.3072 | 8 | 35.7765 | 1.1032 | 0.090259 | 0.62 | 0.68396 | 533.71 | 532.21 | 1.5
Ramal 3 | 22_23 | 44 | 0.017045 | 717.83 | 0.071783 | 0.071783 | 32.3023 | 32.3023 | 4.3495 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0.079447 | 0.34556 | 0.035891 | 0.014357 | 0 | 0 | 0.3958 | 0.017045 | 3.4531 | 4.3163 | 8 | 44.6749 | 1.3775 | 0.0088597 | 0.3 | 0.41326 | 535.56 | 534.06 | 1.5
| 23_24 | 46.95 | 0.011928 | 0 | 0 | 0.071783 | 0 | 32.3023 | 4.3495 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0.079447 | 0.34556 | 0.035891 | 0.014357 | 0 | 0 | 0.3958 | 0.011928 | 3.6921 | 4.6152 | 8 | 37.371 | 1.1523 | 0.010591 | 0.3 | 0.3457 | 534.81 | 533.31 | 1.5
| 25_24 | 77.26 | 0.011261 | 2048.84 | 0.20488 | 0.27667 | 92.1978 | 124.5002 | 4.2163 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0.30621 | 1.2911 | 0.13833 | 0.055333 | 0 | 0 | 1.4847 | 0.011261 | 6.1274 | 7.6592 | 8 | 36.3113 | 1.1196 | 0.040889 | 0.5 | 0.55982 | 535.12 | 533.62 | 1.5
| 24_26 | 44.81 | 0.0091497 | 0 | 0 | 0.27667 | 0 | 124.5002 | 4.2163 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0.30621 | 1.2911 | 0.13833 | 0.055333 | 0 | 0 | 1.4847 | 0.0091497 | 6.3706 | 7.9633 | 8 | 32.7313 | 1.0093 | 0.045361 | 0.5 | 0.50463 | 534.25 | 532.75 | 1.5
| 28_27 | 40 | 0.00875 | 1248.02 | 0.1248 | 0.40147 | 56.1609 | 180.661 | 4.1638 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0.44433 | 1.8501 | 0.20073 | 0.080294 | 0 | 0 | 2.1312 | 0.00875 | 7.3567 | 9.1958 | 8 | 32.0083 | 0.98697 | 0.066581 | 0.55 | 0.54283 | 534.82 | 533.32 | 1.5
| 27_26 | 59.9 | 0.010518 | 1521.48 | 0.15215 | 0.55362 | 68.4666 | 249.1277 | 4.1117 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0.61273 | 2.5194 | 0.27681 | 0.11072 | 0 | 0 | 2.9069 | 0.010518 | 7.9846 | 9.9808 | 8 | 35.0926 | 1.0821 | 0.082835 | 0.6 | 0.64924 | 534.47 | 532.97 | 1.5
| 26_29 | 44.49 | 0.010339 | 0 | 0 | 0.55362 | 0 | 249.1277 | 4.1117 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0.61273 | 2.5194 | 0.27681 | 0.11072 | 0 | 0 | 2.9069 | 0.010339 | 8.0102 | 10.0128 | 8 | 34.7942 | 1.0729 | 0.083545 | 0.6 | 0.64372 | 533.84 | 532.34 | 1.5
| 31_30 | 56.2 | 0.008363 | 1794.07 | 0.17941 | 0.73302 | 80.7331 | 329.8608 | 4.0606 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0.81129 | 3.2943 | 0.36651 | 0.1466 | 0 | 0 | 3.8074 | 0.008363 | 9.223 | 11.5287 | 8 | 31.2925 | 0.9649 | 0.12167 | 0.65 | 0.62718 | 534.55 | 533.05 | 1.5
| 30_29 | 66.2 | 0.010574 | 1642.36 | 0.16424 | 0.89726 | 73.9062 | 403.767 | 4.0202 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0.99306 | 3.9923 | 0.44863 | 0.17945 | 0 | 0 | 4.6204 | 0.010574 | 9.4905 | 11.8631 | 8 | 35.1867 | 1.085 | 0.13131 | 0.65 | 0.70523 | 534.08 | 532.58 | 1.5
| 29_32 | 44.49 | 0.013037 | 0 | 0 | 0.89726 | 0 | 403.767 | 4.0202 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0.99306 | 3.9923 | 0.44863 | 0.17945 | 0 | 0 | 4.6204 | 0.013037 | 9.1251 | 11.4064 | 8 | 39.0699 | 1.2047 | 0.11826 | 0.65 | 0.78306 | 533.38 | 531.88 | 1.5
| 34_33 | 65.21 | 0.0082809 | 2066.48 | 0.20665 | 1.1039 | 92.9916 | 496.7586 | 3.9757 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 1.2218 | 4.8574 | 0.55195 | 0.22078 | 0 | 0 | 5.6301 | 0.0082809 | 10.6999 | 13.3749 | 8 | 31.1386 | 0.96015 | 0.18081 | 0.75 | 0.72011 | 534.15 | 532.65 | 1.5
| 33_32 | 75.21 | 0.01077 | 1901.48 | 0.19015 | 1.2941 | 85.5666 | 582.3252 | 3.9393 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 1.4322 | 5.6419 | 0.64703 | 0.25881 | 0 | 0 | 6.5477 | 0.01077 | 10.7789 | 13.4736 | 8 | 35.5111 | 1.095 | 0.18439 | 0.75 | 0.82123 | 533.61 | 532.11 | 1.5
| 32_35 | 45.02 | 0.0084407 | 0 | 0 | 1.2941 | 0 | 582.3252 | 3.9393 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 1.4322 | 5.6419 | 0.64703 | 0.25881 | 0 | 0 | 6.5477 | 0.0084407 | 11.2828 | 14.1035 | 8 | 31.4375 | 0.96937 | 0.20828 | 0.8 | 0.77549 | 532.8 | 531.3 | 1.5
| 37_36 | 75.02 | 0.0083978 | 2307.22 | 0.23072 | 1.5248 | 103.8249 | 686.1501 | 3.8995 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 1.6876 | 6.5808 | 0.76239 | 0.30496 | 0 | 0 | 7.6481 | 0.0083978 | 11.971 | 14.9637 | 8 | 31.3574 | 0.9669 | 0.2439 | 0.83 | 0.80253 | 533.67 | 532.17 | 1.5
| 36_35 | 75.02 | 0.0082645 | 1955.88 | 0.19559 | 1.7204 | 88.0146 | 774.1647 | 3.8689 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 1.9041 | 7.3666 | 0.86018 | 0.34407 | 0 | 0 | 8.5709 | 0.0082645 | 12.531 | 15.6637 | 8 | 31.1076 | 0.9592 | 0.27552 | 0.85 | 0.81532 | 533.04 | 531.54 | 1.5
| 35_21 | 45.55 | 0.02854 | 0 | 0 | 1.7204 | 0 | 774.1647 | 3.8689 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 1.9041 | 7.3666 | 0.86018 | 0.34407 | 0 | 0 | 8.5709 | 0.02854 | 9.9326 | 12.4158 | 8 | 57.8078 | 1.7825 | 0.14827 | 0.71 | 1.2656 | 532.42 | 530.92 | 1.5
Ramal 4 | 39_44 | 43.71 | 0.005262 | 498.68 | 0.049868 | 0.049868 | 22.4406 | 22.4406 | 4.3737 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0.055192 | 0.24139 | 0.024934 | 0.0099736 | 0 | 0 | 0.2763 | 0.005262 | 3.7617 | 4.7021 | 8 | 24.8218 | 0.76537 | 0.011131 | 0.3 | 0.22961 | 535.72 | 534.22 | 1.5
| 44_47 | 42.04 | 0.0061846 | 572.09 | 0.057209 | 0.10708 | 25.7441 | 48.1847 | 4.3179 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0.11851 | 0.51172 | 0.053539 | 0.021415 | 0 | 0 | 0.58667 | 0.0061846 | 4.8401 | 6.0501 | 8 | 26.91 | 0.82976 | 0.021801 | 0.4 | 0.33191 | 535.49 | 533.99 | 1.5
| 47_51 | 42.04 | 0.0059467 | 507.99 | 0.050799 | 0.15788 | 22.8596 | 71.0442 | 4.2813 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0.17473 | 0.74809 | 0.078938 | 0.031575 | 0 | 0 | 0.8586 | 0.0059467 | 5.6244 | 7.0304 | 8 | 26.3875 | 0.81365 | 0.032538 | 0.45 | 0.36614 | 535.23 | 533.73 | 1.5
| 51_54 | 42.04 | 0.005471 | 720.3 | 0.07203 | 0.22991 | 32.4135 | 103.4577 | 4.2395 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0.25445 | 1.0788 | 0.11495 | 0.045981 | 0 | 0 | 1.2397 | 0.005471 | 6.5567 | 8.1958 | 8 | 25.31 | 0.78043 | 0.04898 | 0.5 | 0.39021 | 534.98 | 533.48 | 1.5
| 54_57 | 43.54 | 0.0059715 | 474.03 | 0.047403 | 0.27731 | 21.3314 | 124.7891 | 4.216 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0.30692 | 1.294 | 0.13865 | 0.055462 | 0 | 0 | 1.4881 | 0.0059715 | 6.9071 | 8.6339 | 8 | 26.4424 | 0.81535 | 0.056276 | 0.55 | 0.44844 | 534.75 | 533.25 | 1.5
Ramal 5 | 81_40 | 59.26 | 0 | 925.27 | 0.092527 | 0.092527 | 41.6371 | 41.6371 | 4.3301 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0.10241 | 0.44343 | 0.046263 | 0.018505 | 0 | 0 | 0.5082 | 0.0075 | 4.4235 | 5.5294 | 8 | 29.634 | 0.91376 | 0.017149 | 0.4 | 0.3655 | 535.72 | 534.22 | 1.5
| 40_41 | 69.26 | 0.0079411 | 973.46 | 0.097346 | 0.18987 | 43.8057 | 85.4429 | 4.2616 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0.21015 | 0.89557 | 0.094937 | 0.037975 | 0 | 0 | 1.0285 | 0.0079411 | 5.7006 | 7.1258 | 8 | 30.4929 | 0.94024 | 0.033728 | 0.45 | 0.42311 | 535.17 | 533.67 | 1.5
| 41_42 | 44.72 | 0.0060376 | 0 | 0 | 0.18987 | 0 | 85.4429 | 4.2616 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0.21015 | 0.89557 | 0.094937 | 0.037975 | 0 | 0 | 1.0285 | 0.0060376 | 6.0012 | 7.5015 | 8 | 26.5883 | 0.81984 | 0.038682 | 0.5 | 0.40992 | 534.62 | 533.12 | 1.5
| 82_43 | 63.16 | 0 | 1963.26 | 0.19633 | 0.3862 | 88.3467 | 173.7896 | 4.1697 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0.42743 | 1.7823 | 0.1931 | 0.07724 | 0 | 0 | 2.0526 | 0.00653 | 7.6629 | 9.5787 | 8 | 27.6513 | 0.85262 | 0.074231 | 0.55 | 0.46894 | 535.49 | 533.99 | 1.5
| 43_42 | 73.16 | 0.0077911 | 1955.3 | 0.19553 | 0.58173 | 87.9885 | 261.778 | 4.1031 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0.64384 | 2.6417 | 0.29086 | 0.11635 | 0 | 0 | 3.0489 | 0.0077911 | 8.5992 | 10.749 | 8 | 30.2037 | 0.93132 | 0.10095 | 0.3 | 0.2794 | 534.92 | 533.42 | 1.5
| 42_45 | 42.15 | 0.0064057 | 0 | 0 | 0.58173 | 0 | 261.778 | 4.1031 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0.64384 | 2.6417 | 0.29086 | 0.11635 | 0 | 0 | 3.0489 | 0.0064057 | 8.9208 | 11.151 | 8 | 27.3868 | 0.84447 | 0.11133 | 0.65 | 0.5489 | 534.35 | 532.85 | 1.5
| 83_46 | 65.12 | 0 | 2070.91 | 0.20709 | 0.78882 | 93.191 | 354.969 | 4.0463 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0.87304 | 3.5326 | 0.39441 | 0.15776 | 0 | 0 | 4.0847 | 0.0085 | 9.4406 | 11.8007 | 8 | 31.5478 | 0.97277 | 0.12948 | 0.7 | 0.68094 | 535.23 | 533.73 | 1.5
| 46_45 | 73.02 | 0.0078061 | 1905.05 | 0.19051 | 0.97933 | 85.7272 | 440.6963 | 4.0018 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 1.0839 | 4.3375 | 0.48966 | 0.19587 | 0 | 0 | 5.023 | 0.0078061 | 10.3659 | 12.9574 | 8 | 30.2326 | 0.93222 | 0.16615 | 0.71 | 0.66187 | 534.65 | 533.15 | 1.5
| 45_49 | 42.04 | 0.0071361 | 0 | 0 | 0.97933 | 0 | 440.6963 | 4.0018 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 1.0839 | 4.3375 | 0.48966 | 0.19587 | 0 | 0 | 5.023 | 0.0071361 | 10.5418 | 13.1773 | 8 | 28.906 | 0.89131 | 0.17377 | 0.71 | 0.63283 | 534.08 | 532.58 | 1.5
| 84_50 | 63.37 | 0 | 1968.55 | 0.19686 | 1.1762 | 88.5847 | 529.281 | 3.9614 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 1.3018 | 5.1568 | 0.58809 | 0.23524 | 0 | 0 | 5.9801 | 0.0075 | 11.1499 | 13.9373 | 8 | 29.634 | 0.91376 | 0.2018 | 0.4 | 0.3655 | 534.98 | 533.48 | 1.5
| 50_49 | 71.27 | 0.0084187 | 1907.25 | 0.19073 | 1.3669 | 85.8263 | 615.1073 | 3.9262 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 1.5129 | 5.9398 | 0.68345 | 0.27338 | 0 | 0 | 6.8967 | 0.0084187 | 11.5102 | 14.3878 | 8 | 31.3965 | 0.9681 | 0.21966 | 0.8 | 0.77448 | 534.38 | 532.88 | 1.5
| 49_52 | 42.5 | 0.0054118 | 0 | 0 | 1.3669 | 0 | 615.1073 | 3.9262 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 1.5129 | 5.9398 | 0.68345 | 0.27338 | 0 | 0 | 6.8967 | 0.0054118 | 12.5045 | 15.6306 | 8 | 25.1726 | 0.77619 | 0.27397 | 0.85 | 0.65976 | 533.78 | 532.28 | 1.5
| 85_53 | 59.26 | 0 | 1850.3 | 0.18503 | 1.5519 | 83.2635 | 698.3708 | 3.8951 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 1.7176 | 6.6904 | 0.77597 | 0.31039 | 0 | 0 | 7.7768 | 0.0075 | 12.3042 | 15.3803 | 8 | 29.634 | 0.91376 | 0.26243 | 0.83 | 0.75842 | 534.75 | 533.25 | 1.5
| 53_52 | 67.16 | 0.0089339 | 1801.48 | 0.18015 | 1.7321 | 81.0666 | 779.4374 | 3.8672 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 1.917 | 7.4134 | 0.86604 | 0.34642 | 0 | 0 | 8.6259 | 0.0089339 | 12.379 | 15.4737 | 8 | 32.3429 | 0.99729 | 0.2667 | 0.85 | 0.84769 | 534.15 | 532.65 | 1.5
| 52_55 | 44.02 | 0.0072694 | 0 | 0 | 1.7321 | 0 | 779.4374 | 3.8672 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 1.917 | 7.4134 | 0.86604 | 0.34642 | 0 | 0 | 8.6259 | 0.0072694 | 12.8669 | 16.0836 | 8 | 29.1749 | 0.8996 | 0.29566 | 0.87 | 0.78265 | 533.55 | 532.05 | 1.5
Ramal 6 | 62_63 | 74.24 | 0.012662 | 1130.7 | 0.11307 | 0.11307 | 50.8815 | 50.8815 | 4.3132 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0.12514 | 0.53976 | 0.056535 | 0.022614 | 0 | 0 | 0.61891 | 0.012662 | 4.3174 | 5.3967 | 8 | 38.5038 | 1.1873 | 0.016074 | 0.4 | 0.4749 | 534.03 | 532.53 | 1.5
| 63_64 | 74.24 | 0.012662 | 934.73 | 0.093473 | 0.20654 | 42.0628 | 92.9444 | 4.2521 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2286 | 0.97202 | 0.10327 | 0.041309 | 0 | 0 | 1.1166 | 0.012662 | 5.3867 | 6.7334 | 8 | 38.5038 | 1.1873 | 0.029 | 0.45 | 0.53427 | 533.09 | 531.59 | 1.5
| 64_65 | 42.06 | 0.011888 | 0 | 0 | 0.20654 | 0 | 92.9444 | 4.2521 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2286 | 0.97202 | 0.10327 | 0.041309 | 0 | 0 | 1.1166 | 0.011888 | 5.4508 | 6.8135 | 8 | 37.3086 | 1.1504 | 0.029929 | 0.45 | 0.51768 | 532.15 | 530.65 | 1.5
| 67_66 | 75.82 | 0.013717 | 2325.18 | 0.23252 | 0.43906 | 104.6331 | 197.5774 | 4.15 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0.48594 | 2.0166 | 0.21953 | 0.087812 | 0 | 0 | 2.324 | 0.013717 | 6.9852 | 8.7315 | 8 | 40.0759 | 1.2357 | 0.057989 | 0.71 | 0.87737 | 533.72 | 532.22 | 1.5
| 66_65 | 75.82 | 0.013585 | 1888.64 | 0.18886 | 0.62792 | 84.9888 | 282.5662 | 4.0894 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0.69497 | 2.842 | 0.31396 | 0.12559 | 0 | 0 | 3.2816 | 0.013585 | 7.9645 | 9.9557 | 8 | 39.8828 | 1.2298 | 0.082281 | 0.6 | 0.73787 | 532.68 | 531.18 | 1.5
| 65_68 | 42.03 | 0.0059481 | 0 | 0 | 0.62792 | 0 | 282.5662 | 4.0894 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0.69497 | 2.842 | 0.31396 | 0.12559 | 0 | 0 | 3.2816 | 0.0059481 | 9.2985 | 11.6231 | 8 | 26.3906 | 0.81375 | 0.12435 | 0.65 | 0.52894 | 531.65 | 530.15 | 1.5
| 70_69 | 77.69 | 0.013515 | 2454.38 | 0.24544 | 0.87336 | 110.4471 | 393.0134 | 4.0258 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0.96661 | 3.8914 | 0.43668 | 0.17467 | 0 | 0 | 4.5027 | 0.013515 | 8.9764 | 11.2205 | 8 | 39.7806 | 1.2266 | 0.11319 | 0.65 | 0.79731 | 533.5 | 532 | 1.5
| 69_68 | 77.69 | 0.013515 | 1888.5 | 0.18885 | 1.0622 | 84.9825 | 477.9959 | 3.9842 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 1.1756 | 4.6839 | 0.53111 | 0.21244 | 0 | 0 | 5.4275 | 0.013515 | 9.6277 | 12.0346 | 8 | 39.7806 | 1.2266 | 0.13644 | 0.7 | 0.85864 | 532.45 | 530.95 | 1.5
| 68_60 | 43.82 | 0.0045641 | 0 | 0 | 1.0622 | 0 | 477.9959 | 3.9842 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 1.1756 | 4.6839 | 0.53111 | 0.21244 | 0 | 0 | 5.4275 | 0.0045641 | 11.8011 | 14.7514 | 8 | 23.1173 | 0.71282 | 0.23478 | 0.82 | 0.58451 | 531.4 | 529.9 | 1.5
Ramal 7 | 71_72 | 97.79 | 0.0072605 | 1390.06 | 0.13901 | 0.13901 | 62.5527 | 62.5527 | 4.294 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0.15385 | 0.66063 | 0.069503 | 0.027801 | 0 | 0 | 0.75793 | 0.0072605 | 5.1702 | 6.4628 | 8 | 29.1569 | 0.89905 | 0.025995 | 0.45 | 0.40457 | 532.97 | 531.47 | 1.5
| 72_73 | 45.41 | 0.0052852 | 0 | 0 | 0.13901 | 0 | 62.5527 | 4.294 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0.15385 | 0.66063 | 0.069503 | 0.027801 | 0 | 0 | 0.75793 | 0.0052852 | 5.4874 | 6.8592 | 8 | 24.8765 | 0.76706 | 0.030468 | 0.45 | 0.34518 | 532.26 | 530.76 | 1.5
| 74_73 | 80 | 0.005125 | 2240.84 | 0.22408 | 0.36309 | 100.8378 | 163.3905 | 4.1788 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0.40186 | 1.6793 | 0.18155 | 0.072618 | 0 | 0 | 1.9334 | 0.005125 | 7.8412 | 9.8015 | 8 | 24.4966 | 0.75535 | 0.078927 | 0.6 | 0.45321 | 532.43 | 530.93 | 1.5
| 73_75 | 45.25 | 0.0046409 | 0 | 0 | 0.36309 | 0 | 163.3905 | 4.1788 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0.40186 | 1.6793 | 0.18155 | 0.072618 | 0 | 0 | 1.9334 | 0.0046409 | 7.9885 | 9.9856 | 8 | 23.3109 | 0.71879 | 0.082941 | 0.6 | 0.43127 | 532.02 | 530.52 | 1.5
| 76_75 | 60.65 | 0.0056059 | 1698.38 | 0.16984 | 0.53293 | 76.4271 | 239.8176 | 4.1182 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0.58983 | 2.4291 | 0.26646 | 0.10659 | 0 | 0 | 2.8021 | 0.0056059 | 8.8616 | 11.077 | 8 | 25.6202 | 0.78999 | 0.10937 | 0.65 | 0.5135 | 532.15 | 530.65 | 1.5
| 75_77 | 72.65 | 0.0067447 | 841.88 | 0.084188 | 0.61712 | 37.8846 | 277.7022 | 4.0926 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0.68301 | 2.7953 | 0.30856 | 0.12342 | 0 | 0 | 3.2272 | 0.0067447 | 9.0252 | 11.2815 | 8 | 28.1021 | 0.86652 | 0.11484 | 0.65 | 0.56324 | 531.81 | 530.31 | 1.5
| 77_78 | 72.65 | 0.0044047 | 0 | 0 | 0.61712 | 0 | 277.7022 | 4.0926 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0.68301 | 2.7953 | 0.30856 | 0.12342 | 0 | 0 | 3.2272 | 0.0044047 | 9.7759 | 12.2198 | 8 | 22.7099 | 0.70026 | 0.14211 | 0.7 | 0.49018 | 531.32 | 529.82 | 1.5
Ramal 8 | 58_57 | 20.86 | 0.010067 | 97300 | 9.73 | 9.73 | 4378.5 | 4378.5 | 3.2979 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 10.7689 | 35.5148 | 4.865 | 1.946 | 0 | 0 | 42.3258 | 0.010067 | 21.9791 | 27.4739 | 10 | 62.2498 | 1.2285 | 0.67993 | 1.08 | 1.3267 | 534.7 | 533.2 | 1.5
| 57_56 | 63.96 | 0.0098499 | 905.45 | 0.090545 | 10.1084 | 40.7452 | 4548.7593 | 3.2828 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 11.1876 | 36.7269 | 5.0542 | 2.0217 | 0 | 0 | 43.8028 | 0.0098499 | 22.3549 | 27.9436 | 10 | 61.5746 | 1.2151 | 0.71138 | 1.08 | 1.3123 | 534.49 | 532.99 | 1.5
| 56_55 | 63.96 | 0.0098499 | 834.15 | 0.083415 | 10.1918 | 37.5367 | 4586.2961 | 3.2795 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 11.28 | 36.9932 | 5.0959 | 2.0384 | 0 | 0 | 44.1274 | 0.0098499 | 22.4168 | 28.0211 | 10 | 61.5746 | 1.2151 | 0.71665 | 1.08 | 1.3123 | 533.86 | 532.36 | 1.5
| 55_59 | 88.96 | 0.011915 | 1002.79 | 0.10028 | 12.0241 | 45.1255 | 5410.859 | 3.213 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 13.308 | 42.7591 | 6.0121 | 2.4048 | 0 | 0 | 51.176 | 0.011915 | 22.8669 | 28.5836 | 10 | 67.7238 | 1.3365 | 0.75566 | 1.1 | 1.4701 | 533.23 | 531.73 | 1.5
| 59_60 | 88.96 | 0.011803 | 1195.51 | 0.11955 | 12.1437 | 53.798 | 5464.6569 | 3.209 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 13.4403 | 43.1301 | 6.0718 | 2.4287 | 0 | 0 | 51.6306 | 0.011803 | 22.9836 | 28.7295 | 10 | 67.4036 | 1.3302 | 0.76599 | 1.1 | 1.4632 | 532.17 | 530.67 | 1.5
| 60_21 | 15.08 | 0.005305 | 0 | 0 | 13.2059 | 0 | 5942.6528 | 3.1747 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 14.6159 | 46.4007 | 6.6029 | 2.6412 | 0 | 0 | 55.6448 | 0.005305 | 27.462 | 34.3275 | 12 | 73.4818 | 1.007 | 0.75726 | 1.1 | 1.1077 | 531.2 | 529.7 | 1.5
Ramal 9 | 17_16 | 21.47 | 0.0097811 | 97300 | 9.73 | 9.73 | 4378.5 | 4378.5 | 3.2979 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 10.7689 | 35.5148 | 4.865 | 1.946 | 0 | 0 | 42.3258 | 0.0097811 | 22.0982 | 27.6227 | 10 | 61.3591 | 1.2109 | 0.6898 | 1.08 | 1.3077 | 534.7 | 533.2 | 1.5
| 16_18 | 61.88 | 0.010181 | 845.9 | 0.08459 | 10.1803 | 38.0655 | 4581.1562 | 3.28 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 11.2673 | 36.9567 | 5.0902 | 2.0361 | 0 | 0 | 44.083 | 0.010181 | 22.2699 | 27.8374 | 10 | 62.6009 | 1.2354 | 0.70419 | 1.08 | 1.3342 | 534.49 | 532.99 | 1.5
| 18_19 | 43.91 | 0.010931 | 758.1 | 0.07581 | 10.2562 | 34.1145 | 4615.2707 | 3.277 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 11.3512 | 37.1984 | 5.1281 | 2.0512 | 0 | 0 | 44.3778 | 0.010931 | 22.0299 | 27.5374 | 10 | 64.8671 | 1.2801 | 0.68413 | 1.08 | 1.3825 | 533.71 | 532.21 | 1.5
| 19_20 | 91.03 | 0.011645 | 1081.57 | 0.10816 | 10.9818 | 48.6706 | 4941.8136 | 3.2497 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 12.1543 | 39.4981 | 5.4909 | 2.1964 | 0 | 0 | 47.1854 | 0.011645 | 22.277 | 27.8463 | 10 | 66.9493 | 1.3212 | 0.70479 | 1.08 | 1.4269 | 533.23 | 531.73 | 1.5
| 20_21 | 88.93 | 0.011807 | 1099.74 | 0.10997 | 11.0918 | 49.4883 | 4991.3019 | 3.2457 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 12.2761 | 39.8445 | 5.5459 | 2.2184 | 0 | 0 | 47.6087 | 0.011807 | 22.2938 | 27.8672 | 10 | 67.4149 | 1.3304 | 0.7062 | 1.08 | 1.4368 | 532.17 | 530.67 | 1.5
| 21_78 | 18.77 | 0.0063932 | 0 | 0 | 12.8121 | 0 | 5765.4666 | 3.1871 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 14.1801 | 45.1936 | 6.4061 | 2.5624 | 0 | 0 | 54.1621 | 0.0063932 | 26.2507 | 32.8134 | 12 | 80.6667 | 1.1055 | 0.67143 | 1.08 | 1.1939 | 531.12 | 529.62 | 1.5
| 78_79 | 48.7 | 0.011294 | 0 | 0 | 13.4293 | 0 | 6043.1688 | 3.1678 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 14.8631 | 47.0828 | 6.7146 | 2.6859 | 0 | 0 | 56.4832 | 0.011294 | 23.9685 | 29.9606 | 12 | 107.2143 | 1.4693 | 0.52683 | 1.02 | 1.4987 | 531 | 529.5 | 1.5

## Sheet2
D com. PVC (plg)
4
6
8
10
12
15
18
24
30
36
42
48